附件2
灭活疫苗车间成品线改造工程建设要求与说明

施工单位需根据建设方的设计施工图纸和要求，制定施工方案、工程预算书和主要材料明细表等。本次生产线洁净区扩建面积约60平方米，项目主要包括以下内容：现有场地上制冷机及冷水箱移位安装、基础地面土建、洁净室净化装修、暖通空调、电气消防等。投标单位须到现场确认施工环境条件及施工方案。如设计施工方案存在影响施工或不合理的地方，施工单位可根据甲方建设要求，提出优化的施工措施。
一、拆旧安装部分

1、扩建区域场地上3台15匹风冷主机、1台2T不锈钢水箱、1套地下室排风机及不锈钢楼梯移位安装。现场不锈钢管道、PPR冷水管道、电箱线路等拆除安装。

2、风冷主机、水箱等安装于现有冷库顶部，考虑屋面承重，水箱放置在钢构基础平台上。
3、更衣、物流缓冲外墙体拆除、原房间彩钢板隔墙、吊顶拆除。
二、土建基础部分

1、扩建区水泥基台提升约820mm，与现有洁净室地面齐平，含地面水泥钢筋基础及外墙瓷砖，外墙瓷砖按现有样式。

2、原场地地下污水管道留检修通道。
3、扩建的乳化间2 洁净室内预留地磅沉池，参考现有样式配套安装1台1000kg电子地磅。

4、洁净室地面采用2mm厚PVC卷材。

三、棚面改建部分

1、扩建洁净区房间高度超出现有雨棚，需拆除部分雨棚，超出部分需另外新建。

2、洁净室吊顶至雨棚瓦面底采用镀锌铁皮围挡。

3、现有冷库顶部放置空调机组设备，需另外加建雨棚。

4、现有雨棚在冷库顶部旁边加爬梯，便于下去检修。
四、结构装修部分

1、按图施工安装，房间隔断采用50mm机制岩棉彩钢板，吊顶采用50mm机制玻镁彩钢板，物流人流区吊顶高度2.6m，乳化间吊顶高度4.5m。

2、采用成品不锈钢门套彩钢板门，其中单开门800*2100mm3套，双开门1500*2100mm带视窗2套，

3、更衣、缓冲等房间安装圆形微压差计，人流入口安装三门电子互锁、物流安装二门电子互锁。
五、暖通空调部分

1、新建更衣、物流缓冲区域上方送回风管需拆除改接至新增空调系统。
2、扩建建洁净区新增一个净化系统，空调机组送风量不低于10000m³/h，采用直膨式制冷和电加热，配套不低于2000m³/h消毒排风机组。
3、空调机组及室外机安装于现有冷库顶部。
4、物流缓冲间配套安装3台FFU（单台约1200*600mm），FFU采用吊顶安装、风道回风。
六、电气安装部分

1、电源主线接自一楼配电房，约150m，需根据负荷新增空调机组及扩建区用电开关，安装电子计电表。

2、配套直膨机自控系统，具备温湿度、压差监控、报警等功能。
3、新建的乳化间2预留8套罐体设备接电点及插座用电。

4、扩建的洁净室安装安全出口指示牌。

